## List1
PRIRODNI PLIN
A. Kemijski sastav, mol %
Metan (CH4) | minimalno | 85 | mol %
Etan (C2H6) | maksimalno | 7 | mol %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici | maksimalno | 6 | mol %
Dušik (N2) | maksimalno | 3 | mol %
Ugljični dioksid (CO2) | maksimalno | 2.5 | mol %
Kisik (O2) | maksimalno | 0.001 | mol %
B. Sadržaj sumpora, mg/m3
Sumpor ukupni (S) | maksimalno | 30 | mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfi d ukupno (H2S+COS) | maksimalno | 5 | mg/m3
Merkaptani (RSH) | maksimalno | 6 | mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
| minimalno | 10.28 | kWh/m3
| maksimalno | 12.75 | kWh/m3
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
| minimalno | 9.25 | kWh/m3
| maksimalno | 11.47 | kWh/m3
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
| minimalno | 12.75 | kWh/m3
| maksimalno | 15.81 | kWh/m3
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
| minimalno | 11.48 | kWh/m3
| maksimalno | 14.23 | kWh/m3
G. Relativna gustoća d
| minimalno | 0.56
| maksimalno | 0.7
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode |  | -8 | °C
ugljikovodika |  | -2 | °C
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu